［公开招标］宿迁学院小型学术报告厅音响屏幕安装工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：朱老师   0527-84200169   13218919168

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容: 宿迁学院小型学术报告厅音响屏幕安装工程项目。各投标单位必须到现场察看，自行测量工程量，漏项自负，如有疑问，请在招标前提出，否则导致的后果自负。做好与装潢施工单位的配合工作。本项目最高控制价为28万元。

2、施工安装要求:

（1）按照行业要求规范施工。

（2）根据投标人系统设计方案的不同，招标方有权根据需要进行适当调整，并经双方认可后实施。

(3)因小型学术报告厅基础装潢工程独立招标，本项目需与小型学术报告厅基础装潢工程配合施工，基础装潢工程施工中，本项目中标人需实时跟进，在条件具备时进行管线预埋等隐蔽工程安装。

（4）网络接入我校现有光纤主干，控制室需通过弱电井铺设光纤连接至图书馆四楼信息中心机房。

（5）LED大屏幕应通过独立电缆自最近楼层内总配电柜取电。

（6）设备至布设点所需强电线缆安装过程中不得分接、转接，隐蔽工程强电线路等需全部采用优质PVC线管及配套配件，不得使用软管连接；弱电线缆需独立桥架或镀锌管进行电磁屏蔽；接口处使用平接、三通、四通等配套配件。

（7）项目竣工验收前，施工单位需提供系统设备分布图和强、弱电线路走向图。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与否则甲方有权终止合同。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标人资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，提供证明材料（包括但不限于）：

(1)投标人法人或其他组织的营业执照等证明，复印件加盖公章。

(2)法人代表授权书（原件）及法定代表人、投标人授权代表身份证复印件。样式见附件一

(3）投标人必须具有电子与智能化工程专业资质，或音视频智能系统集成资质或系统集成等方面的资质或营业执照经营范围含有音响和LED屏的单位。现场有专门的技术负责人。

（4）投标人须要提供LED显示屏模块样品。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场针对项目设计施工方案，工程量自行测量，详细复核确认工程量，漏项自负。

2、报价书：（1）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关费用（包括系统软件费用）、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其它与本项目有关的所有费用，漏项自负（本工程包死价）。（2）主要设备报价应注明所选设备规格型号、数量、单价、总价（主要设备清单见附件）。（3）未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行报价。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：自行察看现场，有疑问询问后勤处。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本一份封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的。

3、报价书：（1）本项目采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关费用（包括系统软件费用）、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其它与本项目有关的所有费用，漏项自负（本工程包死价）。（2）主要设备报价应注明所选设备规格型号、数量、单价、总价（主要设备清单见附件一）。（3）未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行报价。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费100元（不退还），投标保证金 5000   元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。5、发现串标的。

七、资格审查及定标原则：

评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 投标人必须具有电子与智能化工程专业资质，或音视频智能系统集成资质或系统集成等方面的资质或营业执照经营范围含有音响和LED屏的单位。现场有专门的技术负责人。 |
| 业绩要求 | 2016年1月1日以来，承接包含LED大屏安装或音响系统设计安装的弱电系统集成项目合同价不低于20万元项目1个以上;提供合同并加盖公章。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 报价 | 只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。 |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数★不符合标书要求,或缺少必要功能的，作无效标处理。 |
| 有效标不足三家 | 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、未带指定样品的；5、其他。 |

本项目采用综合评分法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，评委会将对确定为均分最高的投标人为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务指标优劣顺序排列。

评标标准如下：

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分55分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*55%*100（保留二位小数）。 | 55分 |
| 企业综合实力与信誉 | 信用评级机构出具的3A级信用报告、质量管理认证体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系认证ISO14001证书及其它能证明企业综合实力、项目组成员能力等相关证书。每证1分，满分5分; （以上投标文件中提供证书复印件，原件备查） | 5分 |
| 企业业绩 | 2016年1月1日以来投标人实施过合同价20万元以上的同类工程(包含LED大屏幕设计安装、音响工程设计安装集成等)(须提供合同复印件)，提供一个案例得2分，每多一个加2分，满分10分 | 10分 |
| 技术参数 | 技术参数基本分10分。若技术参数存在偏差，正偏差+0.5分/个，负偏差-0.5分/个。满分15分。 | 15分 |
| 技术方案 | 必须针对本项目的施工方案，要针对本项目制定，不得使用万能文本：项目设计方案0-2分；质量保证措施与主材品牌0-3分；施工队伍组成、进度安排、安全施工方案0-5分。对各单位方案进行对比打分。 | 10分 |
| 质保与售后 | 评委根据投标人提供的售后服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话、对用户培训等由评委酌情评分，满分2分。 在本标要求的最低免费质保年限三年基础上，项目整体每延长免费售后服务一年得1分，满分2分。（以质保承诺函为准，原件装订在投标文件正本中，需相应变更合同质保期限及质保金给付条款）。 在宿迁市有经营或售后服务机构的（以营业执照为准）1分,无不得分。 | 5分 |

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  30  日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：

根据投标承诺质保年限：

质保期为三年：工程竣工验收开学试用合格后一个月内付工程总款的80%，质保期满两年且无质量问题的付至90%，质保期满付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因、不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、本工程质保期最低为三年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修到位。否则，甲方有权委托其他单位维修，费用从质保金中按甲方实际支出额双倍扣除。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2018年 7 月 14 日

2、 察看现场、答疑：自行察看现场，有疑问询问后勤处0527-84200169 13218919168

3、递交投标文件截止时间：2018年  8月  4 日下午3：00     前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼   105  室

5、开标时间： 2018年  8   月  4   日下午3：00

6、地点：行政楼二楼会议室

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2018 年 7月 14 日

项目设备清单及参数要求

| 编号 | 分项名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏：屏体 | 模组推荐品牌：三思、迈锐、洲明、高科、利鼎、蓝普 ★净显示面积500CM(W)270CM(H),宽高正负偏差<=20CM 2、★显示比例：16：9 3、★最大分辨率：不低于1920*1080 4、★点间距：不大于2.5MM 5、★显示技术：三合一表贴黑灯全彩 6、安装维护：磁吸自弹前维护 7、模组平整度：≤0.15mm 8、箱体间缝隙：≤0.15mm 9、支持单点亮度和色度校正 10、★亮度:不低于600cd/㎡（6500K） 11、色温可调范围：3000k~10000k 12、★对比度不低于5000:1 13、视角：水平视角≥160°,垂直视角≥140° 14、刷新频率≥3000HZ 15、★换帧频率：必须但不限于50&60HZ 16、★含模块电源 17、★备用模组数不少于屏体总模块数10%（同比例配套电源、接收卡） 18、工作温度范围-10℃-40℃ 19、★像素失控率≤1/100000；验收时应为0 20、★投标时提供原厂授权和售后服务承诺以及可证明产品达到相关技术标准的第三方检测报告 21、★质保期限不低于5年 | 净显示面积500CM(W)270CM(H) (M2) |
| 2 | LED显示屏：信号传输设备 | 1、根据模块单元尺寸不同，配套发送、接收卡均可能随模块数量不同而不同，该项请根据所投标品牌按实投报 2、★能满足本系统所需的距离和分辨率传输所需的发送、接收板卡等一切辅助设备，须与LED模组板卡品牌一致 | 1批 |
| 3 | LED显示屏：主控系统 | 计算机推荐品牌：联想、惠普、DELL、微软 1、★可实现对显示屏幕、配电柜、多视频处理器、多路视频源等设备进行集中管理和控制 2、★支持显示素材包含且不限于Word，Excel、WPS、MPG、MPEG、MPV、MPA、AVI、VCD、SWF、RM、RA、RMJ、ASF、MKV、MP4等 3、★支持多任务编程自动播放功能、支持网络远程控制功能、开关机数据报文传递 4、★主控计算机配置不低于：i5、8G、1T、2G独显、22吋 | 1套 |
| 4 | LED显示屏：视频处理器 | 推荐品牌：海康、尼维尔、东建宇、ITC 1、★视频输入接口：必备但不限于HDMI>=1、SDI>=1、DVI>=1 2、★支持自定义分辨率输出、支持分项1实际分辨率 3、★支持画中画功能，且位置、尺寸可自定义 4、★支持可编辑的图文叠加 | 1台 |
| 5 | LED显示屏：钢结构 | 1、根据屏幕实际尺寸定制，需提供详细施工图。阳极氧化铝或亚光不锈钢材质包边 | 1项 |
| 6 | 网络设备：路由器 | 推荐品牌：华为、H3C、思科、锐捷 1、转发性能：不低于200Kpps 2、★WIFI支持：内置，802.11b/g/n ,传输速率>=300Mbps 3、★4G支持：内置 4、★NAT会话数：不小于25万 5、★WAN口：包含但不限于1GE+1SFP | 1台 |
| 7 | 网络设备：AC | 1、★品牌需与分项6一致 2、★WAN口：100Mbps>=1 3、★LAN口：100Mbps>=4 4、管理：WEB、TELNET及命令行支持 5、支持NTP、MAC地址克隆 | 1台 |
| 8 | 网络设备：AP | 1、★品牌需与分项6一致 2、★安装方式：吸顶式 3、★供电：POE供电(802.3af标准) 4、★发射功率：不小于20dBm 5、★无线速率：不小于450Mbos | 4只 |
| 9 | 网络设备：POE交换机 | 1、★品牌需与分项6一致 2、★不低于8个百兆电口、2个千兆光口 3、支持VLAN划分，端口限速，支持静态路由、RIP，Web网管 | 1台 |
| 10 | 视频设备：视频会议摄像机 | 推荐品牌：索尼、天创恒达、杰伟视、宝丽通、思科 1、★最大分辨率：不低于1080P/ 60fps 2、★安装方式：倒装支持 3、★光学变焦：不低于12倍 4、★云台及控制：全方位旋转、俯仰，RS232、遥控器支持 5、RTMP支持：内置 6、★有效像素：不低于200万 7、★接口：包含但不限于HDMI、SDI各1 8、★含配套电源 9、★摄像机监控、上屏、视频会议多功能使用，配套SDI分配器、SDI-HDMI转换器等辅助器材按完整功能实现配套 | 2套 |
| 11 | 视频设备：平板电视 | 推荐品牌：夏普、索尼、飞利普 1、★不低于55吋、UHD4K分辨率、网络支持、HDMI接口 2、★含壁挂安装支架及与视频会议系统连接所需一切辅助线材、配件 | 2台 |
| 12 | 扩声系统：调音台 | 推荐品牌：声益、雅马哈、百灵达 1、★16路机架式数字调音台 2、★彩色触摸显示屏控制 3、16路I/O接口，可自由编程 4、★内置Lexicon FX效果器 5、频率响应（覆盖但不限于） 话筒输入至线路输出+0/-1dB, 20Hz–20kHz 立体声输入至主输出+0.5/-0.5dB, 20Hz–20kHz 总谐波失真和本底噪声（10Hz-22kHz） 话筒输入（最小增益）至母线输出0.006% @ 1kHz 话筒输入（最大增益）至母线输出0.008% @ 1kHz 6、采样频率48kHz 7、采样精度24 bit 8、DSP处理能力40-bit浮点运算 9、★其它：层控制模式、内置dbx信号处理器（噪声门、压限器）、内置话筒前置放大器 | 1台 |
| 13 | 扩声系统：手持话筒 | 推荐品牌：舒尔、得胜、铁三角、AKG、森海赛尔、音王 1、无线1拖4或无线1拖2X2，含话筒和接收机 2、★UHF频段，不低于200组可选信道 3、★具备二次变频技术 4、AA5号干电池或充电电池供电 5、★可视范围内接收半径不低于80米 6、★具备红外自动对频功能 接收机参数：（覆盖但不限于） 接收频率: UHF740-790MHz 输出接口: 平衡输出和混合输出 天线: 外置天线 发射机参数：（覆盖但不限于） 发射频率: UHF740-790MHz 制式: 调频FM ★动态范围: 90dB ★音头: 超心型动圈式 | 1组 |
| 14 | 扩声系统：会议话筒 | 推荐品牌：舒尔、得胜、铁三角、AKG、森海赛尔、音王 1、无线1拖4或无线1拖2X2，含话筒和接收机 2、★UHF频段，不低于200组可选信道 3、★具备二次变频技术 4、AA5号干电池或充电电池供电或DC电源 5、★可视范围内接收半径不低于80米 6、★具备红外自动对频功能 接收机参数：（覆盖但不限于） 载波频率：550-980MHz(可调） S/N信噪比：≥95dB 频率响应：60Hz -16KHz 发射机参数：（覆盖但不限于） 载波频率：550-980MHz（可调） 调制方式：FM6.失 真 度：≤1% 接收方式：IR对频/SCAN自动搜频/ID码 调制方式：FM/PLL锁相环综合控制 显示内容：RF/AF/频道/电池/静音等 ★信噪比：≥100dB 显示 方式：LCD ★音头：电容式 音频输出：独立卡侬平衡输出/6.35混合输出 电源供应：DC12V/1000mA | 1组 |
| 15 | 扩声系统：音频隔离器 | 推荐品牌：JQ、IFI、ITC、CRX、SENLANG1、 1、输入阻抗：600Ω（交流阻抗） 2、输出阻抗：600Ω（交流阻抗） 3、★频率响应：20HZ—20KHZ（±＜0.2db ref 1khz） 4、★定损失：＜0.5db（ref 1khz 1V rms） 5、绝缘电阻：DC1000V 100MΩ 6、输入端口：2×RCA\2×TS\2×XLR 7、输出端口：2×RCA\2×TS\2×XLR | 1台 |
| 16 | 扩声系统：电源时序器 | 推荐品牌：尼维尔、得胜、ITC、SENLANG1 1、★额定输出电流：>=80A 2、★单路额定输出电流：>=30A 3、★可控制电源：>=8路 4、每路动作延时时间：<=1秒 5、★RS-232串口控制协议支持 | 1台 |
| 17 | 扩声系统：反馈抑制器 | 推荐品牌：百灵达、得胜、ITC、SENLANG1 1、★全自动搜索啸叫频点功能 2、★各通道独立可编程滤波器、一键完成反馈抑制、滤波器LED状态实时显示 3、★不低于2路独立的通道处理 4、★具备预设模式和动态模式工作模式 5、支持XLR平衡式和TS非平衡式输入/输出 6、输入输出接口：包含但不限于2*XLR I/O | 1台 |
| 18 | 扩声系统：全场主扩声音箱 | 推荐品牌：JBL、LAX、音王、C-MARK、SONIC-PRO 1、★频率响应：不劣于80Hz-20kHz（±3dB）/65Hz-20KHz（-10dB） 2、★灵敏度(1W/1M)：≥97dB 3、★声压级：≥126dB(连续)/132dB（峰值） 4、标称阻抗：8 Ω 5、★额定功率（AES）：不小于800W 6、★单元配置：不劣于4 x 6.5" 低音/1 x 1.75" 高音 7、标称覆盖角(HxV)：90°x 30° 8、连接插座：NEUTRIK NL4MP/全频1+1- 9、★因整体设计中拟采用内嵌隐藏式安装，满足1-8项最低要求且尺寸最小化者优、提供所投报品牌详细尺寸 10、★含定制的隐藏内嵌安装所需百叶窗式栅格式面板 | 2台 |
| 19 | 扩声系统：前场返听/后场补音吸顶音箱 | 1、★与分项18同品牌 1、★频率响应：不劣于105Hz-20KHz 2、★灵敏度(1W/1M)：≥88dB 3、额定功率(AES)：不小于80W 4、★输入方式：定压或定阻可选 5、★单元配置：不劣于：低频8吋/高频20mm号角 | 4只 |
| 20 | 扩声系统：音箱处理器 | 1、★与分项18同品牌 1、★2进4出数字处理器 2、输入阻抗: 11kOhm 3、输出阻抗：7kOhm 4、最大输入/输出电平：+16dBu 5、输入/输出类型：电子平衡‐XLR 6、★频率响应：20HZ~16kHZ‐1dB 7、★信噪比：A计权>110dB 8、共模抑制比：>48(20Hz~20kHz) 9、采样率：48kHz 10、A/D转换器：CS42528, 24bit 11、★传播延时：<=760us 12、控制接口：RS232/USB | 1台 |
| 21 | 扩声系统：功放 | 1、★与分项18同品牌 2、★頻率响应（1W/8Ω）20Hz-20kHz、+1/-1dB 或更优 3、总谐波失真（THD+N，1KHz/8Ω) ≤0.1% 或更优 4、阻尼系数 ≥320:1 或更优 5、转换速率 20V/us 或更优 6、★通道总数应能足额满足推动分项17-19各音箱立体声/单声道桥接输出需求 7、★因投报品牌、型号及推动方式的不同，所需设备台套数而不同，请根据投标品牌按实投报 | 1项 |
| 22 | 整体工程：辅材 | 1、★该项需投标前察看现场，漏项自负 2、包含各类地插、接口、支架、吊架、音视频线缆、电源线缆、网线、光纤及熔接、配套机柜（需满足全部设备进柜、调音台立装）、信号转换、传输所需一切器材等。需提供详细的型号数量清单，符合工程需要。 | 1批 |

附件一：竞标函样式

竞 标 函 及 授 权

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方                 项目谈判文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目竞标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的竞标人及可能收到的任何竞标书的约束。

- 我们已详细审核全部谈判文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在规定的竞标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

- 竞标单位：

竞标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

竞标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日